杰博                    电力电缆附件

JB-RSW

| 电缆修补片 特点及用途： JB-RSW电缆修补片具有优异的防腐作用，抗紫外线和耐各种恶劣天气，应用于高 、低压电缆外皮破损修复及翻新，同时它也非常适用于低压电缆接头外部的保护。 - 可以减少80%安装成本，安装时的不需要停工； - 内面涂胶工艺有郊防潮，创新的工艺利于快速便捷的安装； - 最小完全收缩温度: 120℃; 技术指标 标准颜色：黑色。 |  |
| --- | --- |
| 测试项目; 测试方法; 标准值. 抗张强度; ISO 37; 17 MPa min.. 拉伸强度; ISO 37; 350% min.. 密度; ISO 1183 方法A; 1.0 – 1.2 g/cm3. 硬度; ISO 868; 50 – 70 D. 老化测试; 在高温150℃±2℃放置7天 ISO 188. 抗张强度 ISO 37; 14 MPa min.. 拉伸强度 ISO 37; 300% min.. 热稳定性; IEC 60216; 120℃. 低温弹性; 在–40℃±3℃温度放置4小时; No cracking. ASTM D2671 程度C. 绝缘强度; IEC 60243; 1 mm 180kV/cm. min. 3.5 mm. 120kV/cm min.. 体积电阻率; IEC 60093; 1 x 1012Ω cm min.. 电容率; IEC 60250; 5 max.. 吸水率; 在23℃±2℃温度下放置14天 ISO 62 方法; 0.5% max.. 耐液体; 7 days in transformer oil. at 23℃±2℃(VDE 0370) ISO 1817. 抗张强度 ISO 37; 14 MPa min.. 拉伸强度ISO 37; 300% min.. 抗真菌; ASTM G21; 通过等级 1. 产品规格 (mm). 标称尺寸(mm); 收缩前最小内径（mm）; 收缩后最大内径（mm）; 标准长度 (mm); 适用电缆外径 (mm). JB-RSW 22/6-500; 22; 6; 500; 7～15. JB-RSW 36/10-500; 36; 10; 500; 12～20. JB-RSW 50/15-600; 50; 15; 600; 20～40. JB-RSW 60/18-700; 60; 18; 700; 30～50. JB-RSW 70/22-800; 70; 22; 800; 35～60. JB-RSW 80/25-900; 80; 25; 900; 40～70. JB-RSW 100/30-900; 100; 30; 900; 50～90. JB-RSW 135/35-900; 135; 38; 900; 60～120. JB-RSW 164/45-900; 164; 45; 900; 80～150. JB-RSW 185/55-900; 185; 55; 900; 90～170. JB-RSW 200/60-900; 200; 60; 900; 100～180. JB-RSW 220/65-900; 220; 65; 900; 120～210. JB-RSW 240/70-1000; 240; 70; 1000; 130～220. JB-RSW 260/75-1000; 260; 75; 1000; 150～240. JB-RSW 280/80-1000; 280; 80; 1000; 180～260. JB-RSW 300/85-1000; 300; 85; 1000; 200～280. 特殊尺寸、规格可按要求生产。 |  |